江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的招标文件编号：JSSYCG20251017063

原公告的招标项目名称：江苏商贸职业学院EPS应急电源电池更换及主机检修调试项目

首次公告日期：2025年10月22日

二、更正信息

更正事项：招标公告 ☑招标文件 中标结果

更正内容：

项目清单

| 序号 | 设备名称 | 参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池12V系列（12V/18ah（80节）、12V/26ah（18节）、12V/33ah（9节）、12V/40ah（58节）、12V/55ah（156节）） | 1.蓄电池类型为全新铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V，本次采用多节密封铅酸免维护电池。 2.提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池所需的全部连接材料。 3.电池接线端子必须满足本次采购项目的电缆接线要求。 4.安全性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 6.安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是1-49kPa，闭阀压应是1-49KP。 7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 8.蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%。 9.密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97.5%。 10.蓄电池端电压的均衡性：浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤160mV。 11.容量一致性：同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 12.过度放电：蓄电池按YT/T 799-2010 7.21节规定的方法试验，容量恢复值不小于95%。 13.蓄电池在环境温度-15℃～45℃条件下能正常工作。 14.蓄电池大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 15.外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 16.10HR放电容量第1次循环不低于标识容量的95%, 第3次循环应达到标识容量的100%。 17.投标时供应商需提供蓄电池具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测机构出具的关于“安全性”、“防火性”、“散热性”等方面相关证明材料。 18.供应商中标后签订合同前需提供蓄电池生产厂家针对此项目出具的售后质保承诺函复印件（叁年原厂免费质保服务），并加盖原厂公章，否则视为放弃成交资格。 19.供应商中标后签订合同前需提供蓄电池生产厂家针对此项目出具的项目授权函复印件，并加盖原厂公章。 20.辅料符合国家标准。原废旧电池由成交人回收、规范环保处理。相关费用包含在投标报价内。 |
| 2 | 调试安装 | 负责废旧电池拆除、回收 EPS箱主机检修 负责新电池安装调试、确保正常使用。 安装调试交付日起算，质保期三年。 |

更正日期：　2025年10月22日

三、其他补充事宜：无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：江苏商贸职业学院

采购人联系人：

杨老师 （安全与保卫处 ）      联系电话：0513-83503815

杨老师 （资产管理处）         联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.采购代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

经办人联系方式：吴江 0513-68002662、13861946109

邮箱：458101863@qq.com