江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目

空调采购

公开招标文件

采购文件编号：JSSYCG20250918056

江苏商贸职业学院

2025年9月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购(项目编号:JSSYCG20250918056)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购的潜在投标人应在江苏商贸职业学院（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2025年 9月26日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20250918056

项目名称：江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：38万元

最高限价：33万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：采购人书面通知后10日历天内完成供货与安装。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见附件）以及委托代理人为投标单位正式员工的证明材料（社保机构出具的投标人为其缴纳的2025年3月至今任意一个月社保证明）。

3.提供营业执照副本复印件并加盖投标单位公章；

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年9月19日至2025年9月25日。

地点：江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年9月26日09时00分（北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

开标地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

评审地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标单位：江苏商贸职业学院

地址：南通市崇川区江通路48号

招标单位联系人：

丁老师（人文与旅游学院）        联系电话：15262718901

## 杨老师 （资产管理处）           联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

经办人联系方式：王先生 13906272111

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按下表标准收取，预算编制费江苏省住建厅苏价服2014（383）号规定标准50%收取（不足1000元按1000元计取），招标代理费和预算编制费由成交供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(50万元-100万元）含50万 | 2500.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |

代理费、预算编制费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

4.3本项目报分项价和总价，报价包含完成本项目服务期间所产生的一切费用（含验收费用）。特别提醒：安装过程遇校方作出的比如主机和室内机安装位置、风口出风方式等变动不影响总价，投标人应仔细勘察现场并向校方深入了解咨询，校方后期不再另行追加费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标、价格标。供应商按要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.投标文件的组成

1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术标、价格标三部分内容。每一部分内容均须提供“壹份正本、贰份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格标不得出现于资格审查文件和商务技术标响应投标文件中。

1.2纸质响应文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；

商务技术标的正、副本纸质响应文件及图纸类（如需提供图纸等其它资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

价格标的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术标、价格标文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.6递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加招标活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.投标截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的投标响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高单价限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

6.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质疑。

2.5.2 超出采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请相关监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，招标人将向成交供应商发出中标通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l成交服务商在《成交通知书》发出5日内必须按照采购文件确定的事项签订采购合同。合同一式陆份，采购单位伍份、服务商壹份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交服务商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

1.2采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交服务商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上7个工作日内支付相应款项。

1.3采购人故意推迟项目验收时间的，与成交服务商串通或要求成交服务商降低服务标准的，在履行合同中采取更改条款、弄虚作假等手段的，要求成交服务商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

1.4成交服务商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

1.5按政府采购合同约定支付的货款进行支付。

八、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定及按江苏商贸职业学院采购管理规定执行。

第三部分  项目需求

请投标供应商在报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

1.项目概述：江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购

2.安装地点：江苏商贸职业学院交通乘务实训中心

3.项目内容：详见清单。

4.项目规模：招标范围及基本技术要求详见清单。

二、设备清单

| 交通乘务实训中心空调设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多联机室内机 | 1.名称:高静压风管式内机 2..规格：制冷量：≥14kw；制热量：≥16kw；噪声(高速):≤46dB(A);静压:≥120Pa. 3.安装形式:吊装（安装位置、出风方式根据采购人要求） 4.含隔振垫(器)、支架形式、材质:减振吊架 5.含检査接线、信号控制线、控制面板等,其余满足设计及规范要求 | 台 | 14 |  |
| 2 | 多联机室外机 | 1.名称:多联空调室外机 2.规格：制冷量：≥101kw；制热量：≥113kw；电压:380V，双模块组合，APF值:≥5.2 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振垫 4.含检查接线、控制箱、信号控制线等,其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 2个模块组合 （不可用单模块外机） |
| 3 | 吊柜式全热 交换器 | 1、名称:全热交换器 2、规格:新风:2000m3/h,机外静压 ≥150Pa;电功率1.3kW/220V:噪音≤54dB(A))，热回收率≥70% 3.安装形式:落地安装 4.含隔振垫(器)、丈架形式:橡胶减振垫、支架 5.含检查接线、信号控制线、配套控制箱、就地控制器并提供楼控接口等，其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安装配套设施和材料 | 包括所有必要的保温材料、防潮层保护层、通风管道、接头、阀门、提升泵、消声器、冷凝水管、控制电箱等相关的专用工具、设施、专用配管用附件、材料及安装、管理、税费等，也包括了从配电箱开始的室内外电缆线。空调器安装中使用铜管为紫铜管、压力等级满足设计和国标要求。 | 套 | 1 | 自行勘察、沟通计算用量 |

注：投标人所投全热交换器可以和多联机为不同品牌。

三、技术要求

1.产品标准和规范

所有设备的设计、制造、测试和安装应采用本技术说明中规定的标准及其它相应的标准和规范，这些标准应包括：

电器应符合国际电工IEC规范以及中国国家有关标准

电器应符合国际电工IEC规范以及中国国家有关标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

轻工业部商用家用空调标准

以上标准均应为最新且已实施的有效版本。

2.施工工艺的特殊要求：

（1）施工期间要减少对周围环境的影响。

（2）雨季施工要采取相应的保证措施。

3.本次招标范围内空调的基本要求：

投标人所投设备应满足本项目的基本要求，可在不违反基本功能要求的前提下作适当调整，但必须经甲方同意。

三、供货安装要求

1.总体要求：

供应商应提供所供设备的全部安装工作包括墙面打孔，设备的二次搬运，就位安装，管线的连接安装（含动力线和管道架设)，控制系统的安装，与其它专业的协调，整体系统的调试及对使用者的现场培训工作等及其它未提及但保证最终用户正常使用的一切工作。安装中应使用专用工具及专用配管用附件及材料，以保证安装质量。安装所需安装、运输等设备、工具等供应商自行解决，系统安装工作以通过试运行并通过采购单位验收为结束。

2.安装位置

（1）平面图（实训中心内高5.5米，按功能区分布局部吊顶0.6-0.8米高）

（2）室外机安装在屋顶中间指定位置，室内机位置大体位于模拟机舱、文创中心、安检、登记、问询、值机和候机等区域，隐藏式安装，出风方式、室内管道、线缆等根据内装修设计方案。

3.系统安装后应进行管道压力及泄漏试验

（1）供应商应提供试验验收表格包括对管道系统的试压压力，压力维持时间及压力损失。对铜管管道使用充氮气检验法，对冷凝水管应进行排水验漏试验。

（2）铜管连接的焊接工艺要求：需焊接的铜管其焊接应采用氮气保护下使用银铜焊条焊接。

（3）冷凝水管的材料可选用UPVC管材或镀锌管，使用专用连接管件连接，保温材料及厚度按标准。

（4）所有管道均应安装固定牢固，走向合理，减少管路交叉，避免与本工程其它管线的矛盾。方便日常维护检查。

4.系统安装质量要求

(1)设备就位固定必须符合设计的水平、标高、轴线、减振要求。

(2)转动机械、中心校核、调整、基础平面修正，减振器设置，作好记录交验。

(3)各连接点严禁强行连接，各法兰接口同心度和胀口符合要求。

(4)系统清理要分段分部进行，过滤网不能有杂质、污垢堵塞。

(5)供应商按工程进度及时向采购单位提供有关工程质量情况，提供材料等相关技术资料及合格证，及时提供系统试水、试压等报告。

(6)供应商应精心组织施工，确保达到设计要求，对整个工程施工安装质量由成交供应商承担全部经济责任。

5.供应商应提供的技术资料

成交供应商必须在设备、系统安装前提供但不限于下列图纸、资料和文件

(1)经采购单位认可的深化设计图

(2)产品出厂检验合格证

(3)设备安装说明书

(4)设备操作维护说明书与操作手册

(5)其他应提供的材料

6.成交供应商施工时必须配合装饰、安装施工单位的配合工作，成交供应商应遵守现场的一切规章制度，文明施工，设备的安装均须满足国家相关规范要求。

7.成交供应商负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

8.无论调试期间或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至甲方指定垃圾临时堆放处，工程结束后须将垃圾统一清运至校外。

四、质量要求

1.成交供应商应保证所有产品必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准并满足招标文件规定的质量、规格和参数的要求。

2.所有产品必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

3.所有产品的免费质保期在投标文件中明确。

五、重要技术要求条款

1.空调系统使用无污染、环保的制冷剂。变频多联机系统要求使用R410A或R32冷媒。

2.空调机组技术要求

（1）单元机组制冷量、制热量、制冷功率、制热功率需满足招标的要求；室内机安装时应采用减震吊架；底座要有减震材料。

①为节省能源，单元机室外机应根据室内机负荷变化进行输出功率调节控制。

②压缩机要求

A、压缩机在室外机内的安装应采用减震和降低噪音装置。不得影响相关房屋正常使用。

B、压缩机应具有高效、可靠、寿命长的特点，其安装应考虑到震动和噪音问题。

③提供保护安全器件应包括高压开关，风扇电机保护温控器，过载保护等及其它正常运行所必须的安全保护器件。

④机组应具有先进化霜装置及化霜控制以保证机组的正常运行。

（2）室内机要求

①室内机均应配有空气过滤器及上排水装置（冷凝水提升装置）。冷凝水水管路（水平走向）在安装过程中需有一定的倾斜角度，以便冷凝水顺利排出。如不需靠管路倾斜来排放冷凝水，则请在投标文件中说明，将采用何种措施，以达到排放冷凝水的目的。

②冷凝水托盘要防漏防结露，并在投标文件中说明。

③噪声要求：各种类型室内机的噪声指标应列入机组性能表中。

（3）控制要求

室内控制器：

A、室内机配置一套标准型线控器，控制器使用LCD液晶显示屏，要求能够显示定时器时间、温度、运转模式、风向气流挡板方向、风扇速度、空气过滤器指示、除霜显示和运转指示灯等。

B、控制器按钮至少应包括开启/停止、定时器开/关、检查/测试、程式时间设定、温度设定、过滤器指示复位、风扇速度控制、运转方式选择和吹风气流方向调节按钮。

六、下列技术参数在投标时均须明确提供（在技术部分正负偏离表中明确）

空调机的型号、制冷量、制热量、静压、功率、风量等

空调机制造商全称、制造地点

机组使用的冷媒的型号

外形尺寸(L*W*H)

室外环境温度范围

运行时的最大噪音

七、投标单位选用的机组均须具备下列控制、保护功能

防止压缩机组超负荷保护

压缩机低压保护

压缩机高压保护

压缩机超前/滞后功能

防冻保护、智能除霜功能

过电流保护

压缩机电机过热保护

压缩机油温不正常保护

漏电保护

故障自检程序，并应能自动报警

八、重要材料要求

（1）所有冷媒管（制冷剂管道）均使用脱氧亚磷无缝铜管。所采购的铜管有完整的出厂检验报告及合格证。

（2）冷凝水管应有完整的出厂检验报告及合格证。

（3）安装所用保温材料应全部采用优质橡塑复合保温材料，所采购的优质橡塑复合保温材料应有完整的出厂检验报告及合格证及生产商生产证明材料，保温厚度应符合国家标准和规范。

（4）以上检验报告及合格证在空调进场和验收的时候提供。

橡塑复合保温材料的物理性质应满足如下参数：

适用温度范围：-40℃至+105℃；导热系数：在0℃是时为0.034W/mK；质量吸水率：≤1.5%；

阻燃性能：难燃B1级；燃烧产烟毒性：ZA3级；表观密度：65~85kg/m3；撕裂强度：4N/ cm；

抗臭氧性：200h表面未出现裂纹；抗紫外线：460h表面未出现裂纹。

在户外使用的橡塑保温材料表面部分，应使用铝箔包扎，铝箔的数量及价格计入投标总报价。

九、工程分界面：

1.土建工程分界面为：室外机设备基础由成交供应商负责，包括砼浇筑，钢筋、预埋件制安，需投标人现场踏堪，满足空调设备放置要求，结算时不作调整，基础螺栓、膨胀螺栓、减震器由成交供应商负责；室内机吊筋（支架）由成交供应商负责。

2.电源工程分界面为：空调配电箱至各空调机的电缆、电线、套管及控制线路的墙体开槽不需要成交供应商负责，不列入本次报价范围，设备、线管安装固定由供应商负责。

3.室内控制器、控制线的布线安装工作由成交供应商负责并承担相应费用。

十、其它

各种类型室内机的噪声指标应列入机组性能表中。

十一、合同签订、交货期、质保期及验收要求

1.签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起5日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：采购人书面通知后10日历天内完成供货与安装。

3.交货（服务）地点： 江苏商贸职业学院交通乘务实训中心

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：供应商至少提供2年的质量保证期及免费维修及保养，其中压缩机、风扇等主要零部件至少提供 5年的质量保证期及免费维修及保养，时间从项目验收通过、采购单位接受并签字认可之日算起。

5.成交供应商在成交后签订合同前，须提供设备原制造商商针对本项目的原厂免费质保承诺函原件并加盖原厂公章，若不提供则采购人有权拒签合同。

6.验收要求：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

## 十二、付款方式

所有设备进场安装调试并验收合格后付至合同价的95%(同时退还履约保证金)，验收后满1年无任何遗漏问题后付至97%，满2年余款一次性付清 (无息)。

## 十三、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目中标价的5%。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在所有设备进场安装调试并验收合格后，采购单位凭成交供应商提交的申请一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

4.1签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金；

4.2成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的成交供应商另外补齐。

十四、本次采购需切实履行绿色采购。

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

十五、采购需求中必须满足的实质性要求。

投标人所投空调属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，不提供的按无效标处理。

# 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- 商务技术分：（60分）

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置方案 | 22分 | 根据项目需求，多联机室内机制冷量、制热量、最大噪音、静压，多联机室外机制冷量、制热量、APF值，全热交换器新风量、静压、噪音、热回收率等11项指标为评审范围，11项都无偏离或有正偏离的得22分，某项出现负偏离在0%-2%（含）之间的扣1分；某项出现负偏离2%（不含）-5%（含）之间的扣2分；负偏离超过5%作无效标处理。 投标供应商须在投标响应文件中提供所报空调产品“中国能效标识网”公示APF值的截图须加盖投标人公章，提供投标设备的说明书扫描件并盖章及《技术部分正负偏离表》并明确偏离率。未提供的不得分。 |
| 2 | 制造商实力 | 8分 | 投标品牌多联机制造商获得质量管理体系认证（GB/ISO）、环境管理体系认证（GB/ISO）、职业健康安全管理体系认证（GB/ISO）、信息安全管理体系认证（ISO/IEC），上述4类体系认证每获得一类认证得2分，最多得8分。（处于有效期之内，以证书复印件及网站查询截图为准）。 |
| 3 | 施工组织方案 | 8分 | 1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段的划分合理可行的，得2分；基本合理可行的得1分；思路不够切合工程实际，较差的得0分； 2.施工进度计划和各阶段的保障措施可靠、全面可行、针对性强的，得2分；基本可靠、可行、针对性一般的，得1分；不可靠、不可行、针对性较差的，得0分； 3.完整施工方案、安全文明施工及质量保证措施可靠、全面可行、针对性强的，得2分；基本可靠、可行、针对性一般的，得1分；不可靠、不可行、针对性较差的，得0分； 4. 安装配套设施和材料品质优规格高、通风空调工程成品保护措施（例如空调水管道成品保护）方案可靠、全面可行、针对性强的，得2分；品质一般、措施基本可靠、可行、针对性一般的，得1分；品质较差、不可靠、不可行、针对性较差的，得0分； |
| 4 | 投标人实力 | 5分 | 投标人根据项目实施方案提供安装专业人员名单，安装作业人员应具备以下证书：电工证、制冷与空调作业证、焊工证、高空作业证，每有一个证书得1分，最高得5分，提供证书复印件加盖公章，同一人多个证书可以重复得分。投标人承诺在项目进场前为安装人员购买意外伤害险保险 (提供承诺函，格式自拟),不提供承诺书的本项不得分。 |
| 5 | 售后服务体系的完备性、技术力量及维修响应时间和承诺 | 5分 | 1.售后服务计划须有详尽的服务计划、服务流程、服务方式、响应时间、售后服务体系、服务措施等内容综合评审： （1）方案内容详尽、符合实际、针对性强的，接到故障报修电话后能在12小时内到场服务得5分； （2）方案较为完整，较为科学合理，技术可行性较强，接到故障报修电话后能在24小时内到场服务得3分； （3）方案基本完整，基本合理，技术可行性一般，接到故障报修电话后能在36小时内到场服务得1分； （4）方案不完整，不合理，缺乏技术可行性，接到故障报修电话后超36小时内到场服务得0分； 未提供的不得分。售后服务计划在实际服务时未能兑现的，每次扣除200-500元。 |
| 6 | 类似业绩 | 3分 | 投标供应商提供自2022年1月以来（以合同签订日期为准）完成类似成功案例，每提供一份类似案例合同得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同作为佐证材料，佐证材料不提供或提供不全不得分）。 |
| 7 | 质保及延保优惠 | 9分 | 1.本项目整机质量保证期及免费维修和保养要求最少为2年，满足此条件基础上每增加一年得1分，此项最高得3分。 2.主要零部件（压缩机、风扇电机等）质量保证期及免费维修和保养要求最少为5年，满足此条件基础上每增加一年得1分，此项最高得4分。 3.提供过保后主机核心部件维修价格的得1分，维修价格或方案明显优于其他投标人的得2分。 提供加盖投标人公章的承诺书，未提供不得分。 |

注：评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（四）价格分：（40分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会负责具体评标事务。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向成交供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 五、合同主要条款（模板）

江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购

采购人（或称甲方）：江苏商贸职业学院

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：   年  月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及  年  月 日江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购(采购编号：    )的采购结果、采购文件、成交通知书及成交供应商的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见采购文件。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3乙方承诺的增值服务依据标书执行。

二、技术资料

2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

2.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表； （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（如有）（8）乙方投标时提供的响应文件。

三、合同价格与支付

3.1

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       元整(包括项目从实施到验收完工的所有费用，其中包含所有设备费、材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、原设备的拆除及安装、高空作业费、安装调试人员保险费、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用)。

3.2付款方式：

所有设备进场安装调试并验收合格后付至合同价的95%(同时退还履约保证金)，验收后满1年无任何遗留质量问题后付至97%，满2年余款一次性付清 (无息)。。

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款供货商均需提供正规发票。以上付款均不计利息。

3.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：甲方盖章验收合格证明。

3.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、质量要求

1.投标供应商应保证所有产品必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准并满足谈判文件规定的质量、规格和参数的要求。

2.所有产品必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

3.所有产品的免费质保期在投标文件中明确。

五、售后服务及其他

1.乙方负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

2.乙方提供（ ）年的质量保证期及免费维修及保养，其中压缩机等主要零件提供（）年的质量保证期及免费维修及保养，时间从项目验收通过、甲方接受并签字认可之日算起。在质量保证期内，除不可抗力和甲方人为的原因外，乙方应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系质量原因无法正常工作时，乙方应无偿更换全新合格产品。质量保证期后，如甲方委托乙方承担系统的维保业务，乙方必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责维护，对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给甲方。

3.乙方应对甲方设备操作人员进行简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

4.所有货品由乙方免费按时送达指定地点，并安装调配好。

六、交货及安装调试

6.1、交货时间：采购人书面通知后10日历天内完成供货与安装。

6.2、所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用。

①交货地点：送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

②发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

6.3、货物交货时，应提供到货的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

①产品出厂检验合格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格、安装位置等。

②完备的使用说明书。

6.4、乙方须负责进行设备安装调试服务并承担因此发生的一切费用。

6.5、乙方应注意项目实施过程以及后期维修过程中的安全，乙方应采取相应措施，并注意安装地及学院其它资产、设施及人员安全，如有损失及意外由乙方负责赔偿，并对由此造成的其他后果承担责任，与甲方无关。

七、验收要求

7.1、验收标准：乙方提供的产品必须满足招标文件中所列具体配置、技术条件及功能要求和供应商承诺的其它指标。

7.2、甲方有权要求乙方就产品及技术参数进行逐条演示、检测验收，如验收不合格，甲方有权终止合同，拒收未供产品，并没收已供货物，甲方保留追究因此造成的一切损失的权利。对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

7.3、如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

九、保密要求

9.1严格遵守法律法规规定，认真执行甲方相关制度要求，要把保护客户信息当作保护自己的信息一样对待，确保客户信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行客户信息保护义务；

9.2在收集、使用客户信息时，严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经客户本人同意；

9.3不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供客户信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用客户信息，不收集、查询、使用与所提供服务或办理业务无关的客户信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用客户信息，并严格依照法律法规的规定和与客户的约定，处理所保存的客户信息；

9.4切实履行客户信息的保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有客户信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载客户信息的载体；

9.5在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障客户的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息及获得救济等权利，并做好客户的沟通解释工作；

9.6严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息

十、甲方违约责任

10.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2乙方违约责任

10.2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天  5% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2在本合同规定的检验期限和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、履约保证金

13.1乙方按采购文件规定缴纳了   元的履约保证金，在所有设备进场安装调试并验收合格后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

13.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十四、合同的解除和转让

14.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

14.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

14.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

14.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

14.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.3合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、附则

17.1合同份数：本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

17.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、询价响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：            成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人

# 第六部分  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查文件（不能出现商务技术标、价格标）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见附件3）、委托代理人为投标单位正式员工的社保证明（社保机构出具的投标人为其缴纳的2025年3月至今任意一个月社保证明）。

3.有效的营业执照副本复印件并加盖投标单位公章；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式见附件4）；

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.投标响应函（格式见附件5）

2.投标人所投空调属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。不提供的按无效标处理。

3.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

4.技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

5.技术要求、配置方案、供应商实力等

6.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

7.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标

1.价格标响应文件（格式见附件8）；

2.分项报价表（格式见附件9）；

3.小微企业声明函（如是，格式见附件10）或残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件11）或监狱和戒毒企业证明材料（如是，格式见附件12）

四、电子响应文件（一份、单独密封提交）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术标、价格标”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术标、价格标需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

# 附件2

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄：  职务：

身份证号码：

手机：   传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

# 附件3

法定代表人授权委托书

（如法人参加投标，无需提供）

江苏商贸职业学院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机：  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

### 附件4

##### 无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

附件5

投标响应函

江苏商贸职业学院：

依据贵单位（投标项目名称及项目编号）项目采购的邀请，我方授权 （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件规定的项目工期时间内完成，交付采购人验收、使用。

投标服务商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中，无偏离可以提供空白表格加盖公章。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.本项目商务部分有负偏离的作无效响应处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中，主要安装配套设施和材料列明品牌和规格。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.本项目技术部分有负偏离的作无效响应处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写

附件8

# 价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院交通乘务实训中心建设项目空调采购 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

## 1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件9

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 所投品牌 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机室内机 | 1.名称:高静压风管式内机 2..规格：制冷量：≥14kw；制热量：≥16kw；噪声(高速):≤46dB(A);静压:≥120Pa. 3.安装形式:吊装（安装位置、出风方式根据采购人要求） 4.含隔振垫(器)、支架形式、材质:减振吊架 5.含检査接线、信号控制线、控制面板等,其余满足设计及规范要求 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 多联机室外机 | 1.名称:多联空调室外机 2.规格：制冷量：≥101kw；制热量：≥113kw；电压:380V，双模块组合，APF值:≥5.2 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振垫 4.含检查接线、控制箱、信号控制线等,其余满足设计及规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 2个模块组合 （不可用单模块外机） |
| 3 | 吊柜式全热 交换器 | 1、名称:全热交换器 2、规格:新风:2000m3/h,机外静压 ≥150Pa;电功率1.3kW/220V:噪音≤54dB(A))，热回收率≥70% 3.安装形式:落地安装 4.含隔振垫(器)、丈架形式:橡胶减振垫、支架 5.含检查接线、信号控制线、配套控制箱、就地控制器并提供楼控接口等，其余满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 安装配套设施和材料 | 包括所有必要的保温材料、防潮层保护层、通风管道、接头、阀门、提升泵、消声器、冷凝水管、控制电箱等相关的专用工具、设施、专用配管用附件、材料及安装、管理、税费等，也包括了从配电箱开始的室内外电缆线。空调器安装中使用铜管为紫铜管、压力等级满足设计和国标要求。 | 套 | 1 |  |  |  | 描述主要的线缆、管道、设备的品牌 |
| 5 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

# 附件10

# 小微企业声明函（货物）

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。