江苏商贸职业学院

润德楼楼顶消防水箱更换采购项目

询价文件

项目编号：JSSYCG20260415007

江苏商贸职业学院

二○二六年四月

第一部分 询价公告

项目概况：

江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换采购项目的潜在供应商应在江苏商贸职业学院网站获取采购文件，并于2026年04月28日09时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20260415007

项目名称：江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换采购项目

预算金额：4.0万元

最高限价：4.0万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

合同履行期限：成交供应商确保在合同签订后15个日历天内完成项目所有设备的交付、安装、对接、蓄水试验、调试及验收，正常运行。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师或机电安装工程专业二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B证)，均须在有效期内。且无在建项目。拟派项目负责人须为响应供应商正式人员。

特别提醒：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自2022 年1月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若响应供应商拟派项目负责人为一级建造师，则须提供符合建办市〔2021〕40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过。

（3）现场施工人员须具有有效期内的住建厅颁发的焊工证书。

## 三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至2026年04月27日

地点：江苏商贸职业学院官网

方式：自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2026年 04月28日09时（北京时间）

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

## 五、开启

时间：2026年04月28 日09时（北京时间）

地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

## 其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：江苏商贸职业学院

单位地址：江苏省南通市江通路48号

杨老师（安全与保卫处） 联系电话：0513-85679210

杨老师 （资产管理处）            联系电话：0513-85679264；

联系邮箱：jssyzcglc@ jsbc.edu.cn

2、监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com.

3、采购代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市崇川区北大街万科壹中心2402室

经办人联系方式：王江 15922159523

邮箱：dfhxnt@126.com

第二部分  项目需求

采购人江苏商贸职业学院对江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换采购项目进行采购招标。响应供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人的采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

- 项目概况

江苏商贸职业学院润德楼屋顶原消防水箱锈蚀渗漏需进行更换，并与原管路进行对接，调试运行正常。拆除的旧设备材料由施工方统一回收。润德楼楼顶（建筑高度约21米），现场无可载货电梯，响应供应商综合考虑运输、吊装成本，并包含在报价中。

二、现场勘察

1.采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购人提出任何变更或索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察可携带营业执照复印件加盖供应商单位公章、授权委托书、被委托人身份证原件及复印件至江苏商贸职业学院勘察（联系人：杨老师 ，联系电话：0513-85679210），踏勘时间为截止投标时间前一日的工作日8：30-11：30，14：00-17：00。

三、具体技术要求

1．水箱、进出水管、排水管、溢水管、防水质污染措施应符合现《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中的有关规定。

2.水箱有效容积≥24m³，设置最低有效水位，满足消防供水要求。

3．当水箱利用城镇给水管网压力直接进水时，应设置自动水位控制阀，控制阀直径应与进水管管径相同；当采用直接作用试浮球阀时，确切进水水管标高应一致。

4.水箱采用SUS304/2B不锈钢材料，焊接材料应与水箱材质相匹配，焊缝应进行抗氧化处理，无虚焊、无漏焊、无沙眼。

5．投标时须提供本项目所用不锈钢板材的第三方检测报告、有效期内的涉水批件及钢材产品质量证明书，所提供材料须加盖生产厂家公章及供应商单位公章。

6．产品出厂提供质量保证书、合格证、售后服务联系单。

7．根据现场实际设置人孔和进水液水位控制阀，需要考虑箱内拉筋的位置。箱内拉筋的具体布置形式由校方与施工方根据实际情况，科学合理确定。

8．具体工程实施时间根据采购方安排进行，施工前办理动火作业审批，设置安全警示、围挡及防护措施，专人监护。完工后清理现场，建筑垃圾全部清运，屋面恢复原貌，保证各项设施正常运行。

9．成交供应商如在施工过程中发生意外事故及人身伤害事故，一切责任由成交供应商自行负责，与采购人无关。

10．成交供应商在施工前，需要出具本项目所使用的物料合格证或检验报告，经采购人认可后施工。如出现与报价品牌不符或出现质量问题，产生的一切后果由成交供应商自行承担。

11.验收标准：水箱无变形、无渗漏；焊缝完好；阀门启闭灵活；保温完整；管路无滴漏；水位控制正常；资料齐全。

四、设备清单

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 板材厚（mm） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢消防水箱 | 1.尺寸2000*3000*4000（mm）； 2.水箱采用优质SUS304/2B不锈钢板材，冲压组装氩弧焊成型； 3.包含拉筋配件等材料、安装、运输等费用； 4.根据现场实际情况水箱预留进出水管，溢水管、排水管、人孔、含护笼扶梯等，以便水箱安装结束后进行管路对接、调试运行，确保无渗漏； 5.聚氨酯发泡保温厚度≥50mm，外护采用201不锈钢板，厚度≥0.5mm，封闭严密、外表平整美观。 | 顶板≥1.0 侧上板≥1.2 侧下板≥1.5 底板≥1.5 | 1台 |  |
| 2 | 不锈钢水箱周边辅材 | 原有管路保温修复、包封、固定、密封等 |  | 1项 |  |
| 3 | 新水箱与原管路对接 | 更换损坏老化的零部件，水箱进出水管、溢水管、排水管管径按原有管路匹配，接口标高、法兰连接方式与现场一致，确保对接顺畅、无渗漏 |  | 1批 |  |
| 4 | 拆除原水箱 | 原水箱拆除、切割、搬运、回收、屋面保护、垃圾清运；保留原自来水进水、两根循环泵出水管接口方便安装 |  | 1项 | 旧水箱成交人回收 |

五、报价要求

1.本项目为固定总价合同，报价含人工、材料、运输、吊装、焊接、安装、保温、对接、调试、拆除、回收、清运、安全、保险、税金、风险等全部费用，采购人不再支付任何费用。响应供应商报价畸低，经评审专家评定认为不合理的，按未实质性响应采购文件要求处理。

备注：投标前供应商需自行勘察现场，谨慎报价，施工量和价格的风险均由成交供应商承担，投标报价包含完成本项目的全部内容，结算时合同总价不调整。

六、售后服务及其他

1．成交人负责拆卸、搬运、安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

2．免费质保期自验收合格之日起1年，质保范围包含：水箱本体、焊接缝、管路、阀门、保温、配件等全部内容。质保期内因质量故障，成交人免费维修或更换。

七、付款方式

1.安装调试完毕、验收合格，成交人提供增值税发票及验收合格证明后，采购人一次性全额支付合同价款。

2.付款不计利息。

八、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为成交价的5%，成交人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交人凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交人全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格满1年后凭成交人提交的申请，一次性无息退还履约保证金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交人另外补齐。

第三部分 开标、评标

一、评标流程

询价小组将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，按供应商评审价由低到高排序，推荐前三名为成交候选人，排名第一的为第一成交候选人，即为本项目的供应商，其投标价为本项目成交价,评审价如有相同者，抽签确定成交供应商。

二、询价评审方法

2.1询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对询价响应供应商所提供的完整计划标的物采购的货物或服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

2.2判定符合采购需求、质量和服务相等的询价响应供应商后，针对其报价进行最终判定。

2.3价格评审

（1）价格评审内容包括分析项目需求各货物单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果询价响应供应商的响应货物清单中有漏项并构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价处理。

（2）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%或者询价小组认为询价响应供应商报价过低，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的询价响应供应商不能证明其“报价合理性”的，询价小组应当将其作为无效询价处理。

2.4本项目在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，由询价小组确定成交人，并编写评审报告。

2.5评审时的特殊情况处理：

报价由低到高的顺序排列；报价相同的并列；排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交询价响应文件签到顺序号）。

2.6询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明【本章第二条第2.3点第（2）款除外】。

2.7询价活动开始后，询价小组对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定。询价小组成员对需要共同认定的事项存有争议，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

2.8询价小组对评审未尽情况有最终解释权，且对落标的询价响应供应商不做落标原因的解释。

三、询价小组负责具体评标事务。

四、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目招标代理费收取标准以成交价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，响应供应商综合考虑在报价内（不单列）。

| 序号 | 服务费类型（按成交金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务（2万元-5万元）含2万 | 1500.00元 |

3.询价文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入报价。

代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变成交结果或其被取消成交资格的，代理费不予退还。

五、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括“A资格审查文件”、“B商务报价文件”和”C电子响应文件”，具体要求如下：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖响应供应商单位公章；

（2）符合本项目采购人资格要求的承诺函（格式参见附件）；

（3）如法定代表人参加投标，则提供法定代表人身份证明书（格式见附件）；如授权委托人参加投标，则提供法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大记录声明（格式见附件）；

（5）供应商须具有有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证，提供证书复印件并加盖响应供应商单位公章；

（6）拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师或机电安装工程专业二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B证)，均须在有效期内，提供证书复印件并加盖响应供应商单位公章；

特别提醒：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)的规定，自 2022 年1月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若响应供应商拟派项目负责人为一级建造师，则须提供符合建办市〔2021〕40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过。

（7）拟派项目负责人无在建项目承诺书（格式见附件）；

（8）拟派项目负责人须为响应供应商正式人员【提供①与响应供应商签订的有效劳动合同复印件并加盖响应供应商单位公章；②社保机构出具并盖章的响应供应商为其缴纳的自2025年10月以来任意1个月的养老保险缴费清单并加盖响应供应商单位公章】；

（9）提供现场施工人员由住建厅颁发的有效期内的焊工证书复印件并加盖响应供应商单位公章；

（10）供应商须提供本项目所用不锈钢板材的第三方检测报告、有效期内的涉水批件及钢材产品质量证明书，所提供材料须加盖生产厂家公章及响应供应商单位公章；

（11）对询价文件要求的商务条款和技术参数的响应情况（格式参见附件）；

（12）询价文件中要求提供的其他材料。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，本项目为固定总价合同，报价含人工、材料、运输、吊装、焊接、安装、保温、对接、调试、拆除、回收、清运、安全、保险、税金、风险等全部费用，采购人不再支付任何费用。响应供应商报价畸低，经评审专家评定认为不合理的，按未实质性响应采购文件要求处理。

1.报价总表（格式参见附件）；

2.分项报价表（格式参见附件）。

▲C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务报价响应文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件，存储于一个U盘中即可），采用U盘方式单独密封提交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 肆 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 叁 份，并标明“正本”或“副本”字样，响应文件封面明确标注响应供应商全称、项目名称、日期等关键信息。

2.“资格审查文件”、“商务报价响应文件”应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务报价响应文件”以及项目名称。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及响应供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务报价响应文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件，存储于一个U盘中即可），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

特别提醒：未提供电子询价文件的，则视为无效投标。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

2.不具备询价文件中规定的资格要求的；

4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.未提供电子档询价文件；

8.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

七、有下列情形之一的，视为响应供应商串通投标，其投标无效：

1.不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同响应供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同响应供应商的响应文件相互混装。

八、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.询价文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2.询价文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当报相关部门批准。

九、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有响应供应商报价超出采购控制价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在江苏商贸职业学院网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

4.当成交供应商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

5.当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l成交人在《成交通知书》发出30日内必须按照采购文件确定的事项签订采购合同。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

1.2采购人按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，验收合格后，采购人凭收到货物或服务的验收凭证、验收合格文件等材料，且收到成交人提供发票的原则上15个工作日内支付相应款项。

1.3采购人故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人降低服务标准的，在履行合同中采取更改条款、弄虚作假等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

1.4成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私货物 、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

1.5按采购合同约定支付的货款进行支付。

# 十二、其他

1.供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3.采购单位可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日3个日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应服务商，且以在“江苏商贸职业学院校园网（http://www.jsbc.edu.cn/）发布的信息为准，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.供应商由于对文件的任何推论和误解以及采购单位、采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 5.采购单位可视情组织答疑会。如有答疑且对询价文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 十三、未尽事宜

# 参照江苏商贸职业学院采购与招标管理内控制度规定执行。

- 合同主要条款

（下述为通用合同模板，最终以实际合同为准）

江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换采购合同

合同编号：

签订地点： 江苏商贸职业学院

签订日期： 2026年 月 日

甲方（采购人）：江苏商贸职业学院

乙方（成交供应商）：

根据《民法典》及    年   月    日         项目(采购编号：       )的采购评标结果、采购文件、成交通知书及成交人的响应文件，为明确双方的权利、义务，现就润德楼楼顶消防水箱更换采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1.项目名称：江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换项目

2.项目地点：江苏商贸职业学院润德楼屋顶（建筑高度约21米，无载货电梯）

3.项目内容：原锈蚀渗漏消防水箱拆除、新不锈钢消防水箱采购运输吊装安装、与原管路对接、保温恢复、调试、验收、现场清理、旧设备材料回收清运。

4.工期：合同签订后15个日历天内完成全部安装、调试、验收并正常运行。

5.质量标准：符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）及国家、地方现行相关规范。

第二条 采购内容及技术要求

1.不锈钢消防水箱1台：尺寸2000×3000×4000mm，SUS304/2B不锈钢冲压板；

1.1顶板≥1.0mm，侧上板≥1.2mm，侧下板≥1.5mm，底板≥1.5mm；

1.2氩弧焊焊接，焊缝抗氧化处理；

1.3聚氨酯发泡板保温，201不锈钢外护；

1.4配置人孔、护笼扶梯、拉筋、进出水管、溢水管、排污管、水位控制阀。

2.不锈钢水箱辅材、管路保温、原管路对接、老化配件更换、拆除清运等全费用包干。

3.乙方提供相关产品合格证、检测报告、加盖厂家公章。

第三条 合同价款与支付

1.合同总价（固定总价）：人民币￥______元（大写：______）。

包含人工、材料、运输、吊装、焊接、安装、保温、对接、调试、拆除、回收、清运、安全、保险、税金、风险等全部费用，结算不作任何调整。

2.付款方式：

乙方安装调试完毕，甲方验收合格，乙方提供正规增值税发票及验收合格证明后，甲方一次性全额支付合同价款，不计利息。

第四条 履约保证金

1.履约保证金为成交价的5%，乙方在签订合同前提交。

2.验收合格且无违约，质保期满1年后（10天内）无息一次性退还。

3.乙方违约、逾期、质量不达标或造成损失，甲方有权扣除保证金，不足部分乙方另行赔偿。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1.提供施工场地、现场条件，协助乙方办理进场手续。

2.及时对材料、施工、隐蔽工程、蓄水试验、完工验收进行确认。

3.按合同约定及时支付款项。

（二）乙方责任

1.委派项目负责人：______，资质：______级注册建造师（建筑/机电）、安全B证，无在建工程。

2.施工人员持证上岗（焊工证等），承担全部安全责任，发生安全事故、人身伤害、财产损失均由乙方负责，与甲方无关。

3.施工前报送材料合格证、检验报告，经甲方确认后方可施工。

4.严格按规范施工，做好屋面、管线、设备成品保护。

5.完工后清理现场，恢复原貌，垃圾全部清运。

6.旧水箱及拆除材料由乙方统一回收处置。

第六条 安全文明施工

1.乙方遵守学校安全管理规定，办理高空作业、动火等审批手续。

2.设置警示标识、围挡，专人监护，不得影响校园正常秩序。

3.施工期间造成甲方或第三方损失，由乙方全额赔偿。

第七条 验收标准

1.水箱安装牢固、水平，焊缝饱满无渗漏、无氧化锈蚀。

2.蓄水试验≥24小时，无渗漏、无变形。

3.管路对接严密，阀门启闭正常，水位控制有效。

4.保温完整美观，外护固定牢固。

5.资料齐全：合格证、检测报告。

第八条 质量与质保

1.免费质保期：自验收合格之日起1年。

2.质保期内出现质量问题，乙方4小时响应，24小时到场，免费维修或更换。

3.因乙方材料、焊接、安装原因造成渗漏、损坏，由乙方无偿返工并承担全部损失。

第九条 违约责任

1.乙方逾期完工，每逾期1天按合同总价0.5%支付违约金；逾期超5天，甲方有权解除合同并扣除履约保证金。

2.质量不合格，乙方无偿返工直至合格，并承担工期违约责任；返工仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还全部款项并赔偿损失。

3.乙方使用假冒伪劣材料、与品牌规格不符，甲方有权拒付、扣款、解除合同，乙方承担一切责任。

第十条 旧设备处置

原水箱及拆除废料由乙方无偿回收并清运出场，不得遗留现场。

第十一条 不可抗力

因不可抗力造成损失，双方互不承担违约责任，工期顺延。

第十二条 争议解决

协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

第十三条 其他

1.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，签字盖章生效。

2.未尽事宜，双方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人/                                 法定代表人/

负责人（签字）：                            负责人（签字）：

地址：                                      地址：

联系人：                                    联系人：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：                                  签订日期：

第五部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明（法定代表人参加，则提供）

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件

##### 2.法定代表人授权委托书（授权代表参加，则提供）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）　　 （身份证号）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

法定代表身份证明身份证正反面复印件

被委托授权人的身份证正反面复印件

3.符合本项目采购人资格要求的承诺函

江苏商贸职业学院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目采购人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

- 拟派项目负责人无在建项目承诺书

江苏商贸职业学院：

我单位就参与         项目(项目编号：       )的采购活动，郑重作出如下承诺：

我方拟派项目负责人      （姓名），身份证号：           ，注册建造师证书编号：           ，无在建项目，若经查实存在虚假承诺，取消本次投标资格或成交资格。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

6.商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 询价文件所有商务部分要求 |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第二部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

供应商名称（盖章）：

日期：

7.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求的技术条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… | …… |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 询价文件所有技术部分要求 |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第二部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

日期：

### （二）价格标响应文件相关格式

# 1.报价总表

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换采购项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 分项报价表

项目名称：江苏商贸职业学院润德楼楼顶消防水箱更换采购项目

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 板材厚（mm） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢消防水箱 | 1.尺寸2000*3000*4000（mm）； 2.水箱采用优质SUS304/2B不锈钢板材，冲压组装氩弧焊成型； 3.包含拉筋配件等材料、安装、运输等费用； 4.根据现场实际情况水箱预留进出水管，溢水管、排水管、人孔、含护笼扶梯等，以便水箱安装结束后进行管路对接、调试运行，确保无渗漏； 5.聚氨酯发泡保温厚度≥50mm，外护采用201不锈钢板，厚度≥0.5mm，封闭严密、外表平整美观。 | 顶板≥1.0 侧上板≥1.2 侧下板≥1.5 底板≥1.5 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢水箱周边辅材 | 原有管路保温修复、包封、固定、密封等 |  | 1项 |  |  |  |
| 3 | 新水箱与原管路对接 | 更换损坏老化的零部件，水箱进出水管、溢水管、排水管管径按原有管路匹配，接口标高、法兰连接方式与现场一致，确保对接顺畅、无渗漏 |  | 1批 |  |  |  |
| 4 | 拆除原水箱 | 原水箱拆除、切割、搬运、回收、屋面保护、垃圾清运；保留原自来水进水、两根循环泵出水管接口方便安装 |  | 1项 | 旧水箱成交人回收 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 大写： 元（小写：￥ 元） |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

日期：